CP924

Melde- und Bedientableau für medizinische Bereiche zur normgerechten visuellen und akustischen Alarmierung nach DIN VDE 0100-710:2012-10. Die Informationen aus dem System (eingebundene Geräte von Bender- und Fremdfabrikaten) werden in verständliche Bedien- und Handlungsanweisungen umgesetzt. Die Bedienung erfolgt intuitiv über Touchscreen.

Normen:

Die Ausführung entspricht:

DIN VDE 0100-710(VDE 0100 Teil 710):2012-10

IEC 60364-7-710:2002-11

Gerätemerkmale:

- 24“ Touchscreen mit Glasfront.

- Einbindung von Bender- und Fremdgeräten zu einem Gesamtsystem möglich

- Alle im System befindlichen Geräte können dargestellt, bedient und überwacht werden

- Kommunikation über Ethernet, BCOM, Bender BMS-Bus, Modbus RTU/TCP

- Lüfterloser Betrieb

- Darstellung und Benennung aller Bedienelemente und Alarm-, Warn-, Betriebs- und Ausfallmeldungen individuell und nach Erfordernissen

- Unterschiedliche akustische Alarme einstellbar

- Individuelle Handlungsanweisungen für Alarme möglich

- Individuelle Anordnung der Anzeige- und Bedienelemente auf (max. 20) Ebenen möglich

- Individuelle Darstellung mit Hintergrundbildern und Farben

- Reinigungsmodus mit zeitlich einstellbarer Displaysperre (Alarme bleiben quittierbar)

- Bei mehreren anstehenden Warn/Störmeldungen, so werden diese alternierend angezeigt

- Möglichkeit der Funktionsprüfung zugeordneter Isolationsüberwachungsgeräte

- Nachträgliche Änderung der Anzeige- und Bedienelemente und der Texte der Visualisierung im laufenden Betrieb möglich

- Backup: Ex- und Importfunktion für die Projektierung

- Editor zur Parametrierung und Visualisierungserstellung in CP924 integriert

- Fernzugriff und Wartungsfunktion möglich

System-Funktionen:

- Zugriff über Weboberfläche

- Benutzergruppen mit Rechtebeschränkungen und Passwortschutz

- Systemübersicht aller eingebundenen Geräte

- Darstellen und Anzeigen von Alarmzuständen, Messwerten und Parametereinstellungen aller eingebundenen Geräte

- Anlagenspezifische Darstellung der eingebundenen Geräte durch individuelle Texte

- E-Mail-Benachrichtigung im Fehlerfall

- Historienspeicher mit 1.000 Meldungen mit Exportfunktion (.csv-Format), Echtzeitstempel, Aufzeichnung von Alarmen, Tests und Schaltzuständen? mit min. und max. Werten, Quittierungen der Alarme

- 30 Datenlogger mit je 10.000 Datenpunkten zur Erfassung und Speicherung von Messwerten

- Auslesen der Historienspeicher und Logger über das Netzwerk

- Parametrierung von eingebundenen Bender-Geräten

- Logische Funktionen frei konfigurierbar

- Einbindung von Fremdgeräten via Modbus

- Dokumentation der eingebundenen Bender-Geräte mit eingestellten Parametern

- Backup (Ex- und Import) der Geräteeinstellungen eingebundener Bender-Geräte

- Austausch in wenigen Minuten möglich (z. B. in OP-Pause)

- Betrieb ohne Neustart bei Umschaltung der Stromversorgung

- Fernzugriff und Wartungsfunktion per WAN, LAN oder Internet

Projektierung/Visualisierung:

- Zugriff über Weboberfläche

- Projektierung erforderlich, Gerät wird ohne Voreinstellung ausgeliefert

Technische Daten:

Displaygröße: 24 Zoll, kapazitiver Touchscreen

Auflösung: 1920 x 1080

Betriebssystem: Linux

Versorgungsspannung: 100...240 VAC

Leistungsaufnahme: <50 W

Überbrückungszeit bei Spannungsausfall (Rechnereinheit) >15 s

Summer: integriert

Schnittstellen:

- 2 x RS-485 mit galvanischer Trennung

- 2 Bus-Abschlusswiderstände, schaltbar

- Protokolle: BMS, Modbus RTU (Master)

- Ethernet (RJ45)

- Protokolle: BCOM, Modbus TCP (Client/Server), SMTP, NTP, DHCP, http, ...

- 2 x USB

- 1 x I2C

- 1 Audio in

- 1 Audio out

- 12 digitale Eingänge / galvanisch getrennt

- 1 Relaisausgang (Wechsler) 2 A

Front: Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig

Glasfarbe: weiß

Außenmaße: 654 x 441 x 99 mm (BxHxT)

Einbauart: Hohlwand-Montage

Lieferumfang: Incl. UP-Einbaugehäuse

Fabrikat:

Bender GmbH & Co. KG

Londorfer Str. 65

35305 Grünberg

Typ: CP924

oder gleichwertiges Fabrikat, das alle zuvor beschriebenen Eigenschaften und Funktionen erfüllt.

Der Nachweis darüber ist zu erbringen.